实验室净化改造邀请招标书

招标书编号：

公司：

因实验室建设需要，我校公共卫生学院拟建设细胞培养室。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求参与投标。招标有关内容如下：

- 简要说明：

1、联系人：许尔齐。电话：025-86862719

2、具体参数见附件。

二、招标要求

1、投标单位必须有独立法人资格并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：安装调试完毕验收合格后付95%，剩余5%在壹年后付清。

3、报价方式：以人民币报价（国产仪器设备）。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）投标人资格证明文件：提供投标人独立法人营业执照；提供投标人的税务登记证；提供投标人的空气净化二级以上资质证书（含二级）及机电设备安装三

级以上资质证书（含三级）；提供投标人的安全生产许可证；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师证书；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师的安全考核证书；本工程不得转包、分包，项目经理及安装人员必须是中标单位 的正式职工（提供社会保险证明资料）；本工程不接受联合投标；提供实验台、通风柜、防腐风机等产品的技术监督局检测报告；提供投标人的质量管理体系认证证书(ISO9001)；提供投标人的环境管理体系认证证书(ISO14001)；提供投标人的3A级资信证明；

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

(3）报价：以人民币报价（国产设备），货币单位为“元”。单价和总价应包括货物以及操作系统、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备产地及详细配置；保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）售后服务承诺及交货期。

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

1、投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

2、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

3、投标截止时间：2013年5月30日14：30时前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作好的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年5月27日

附：洁净室建设工作量清单及材料要求。

| 南京医科大学江宁校区公共卫生学院 洁净室建设工作量清单及材料要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料要求 |
| 1 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤800 | M | 15 | 按照国家标准制作，采用武钢0.75MM厚镀锌钢板，咬口连接 |
| 2 | 管道保温 |  |  | 0.35 | 3CM橡塑保温棉 |
| 3 | 管道吊托支架 |  | KG | 50 | 普通型钢，刷防锈漆二遍 |
| 4 | 彩钢板顶板 （手工岩棉板） |  |  | 22 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜 |
| 5 | 彩钢板壁板 （机制岩棉板） |  |  | 113 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜 |
| 6 | 彩钢板顶板辅材 |  |  | 22 | 符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等，确保顶板能上人安装、检修 |
| 7 | 彩钢板壁板辅材 |  |  | 113 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| 8 | FFU-HA22 高效送风单元 | 575×575×330 | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 9 | FFU-HA23 高效送风单元 | 875×875×330 | 台 | 2 | 符合国家标准 |
| 10 | 带可卸滤网底侧回风窗 | 320×380 | 台 | 7 | 符合国家标准 |
| 11 | 双层带可卸滤网 底侧回风窗 | 320×380 | 台 | 3 | 符合国家标准 |
| 12 | 带滤网顶回风窗 | 460×260 | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 13 | 中效滤网新风进风口 |  | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 14 | 中效滤网 |  | 个 | 3 | 符合国家标准 |
| 15 | 调节阀 | 200×160 | 台 | 7 | 符合国家标准 |
| 16 | 原有空调拆装 |  | 台 | 3 | 符合国家标准 |
| 17 | 送风静压箱 | 1380×1330 | 台 | 2 | 符合国家标准 |
| 18 | 送风静压箱 | 1060×750 | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 19 | 净化实验室内电气 |  | 项 | 1 | 符合国家标准含插座、开关、电线、压差表等（南京鸿雁开关、插座、远东电线） |
| 20 | 净化洁净灯具（电子） | 2×40W/220V | 套 | 2 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| 21 | 紫外线杀菌灯（电子） | 1×30W/220V | 套 | 3 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| 22 | 环形灯 | 1×16W/220V | 套 | 1 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| 23 | 压差计 |  | 台 | 2 | 符合国家标准 |
| 24 | 彩钢板净化密闭门 | 850×2100 | 樘 | 2 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| 25 | 密闭检修门 |  | 樘 | 3 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材 |
| 26 | 传递窗 | 600×600 | 台 | 2 | 不锈钢机械连锁 |
| 27 | 塑胶地坪 | 2MM |  | 46.8 | 符合国家标准，进口塑胶地坪 |
| 28 | 风淋室 |  | 台 | 1 | 符合国家标准，三面开门 |
| 29 | 柔性接口 |  |  | 10 | 人造革，符合国家标准 |
| 30 | 排风机 | D300 | 台 | 1 | 符合国家标准，室内风机，高效节能 |
| 31 | 塑料风管 | D300 | M | 15 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 32 | 原有砖墙拆除、清运 |  | 项 | 1 | 约15M3，含垃圾清运、清倒费 |
| 33 | 原有实验台拆除、安装 |  | 项 | 1 | 约15M |
| 34 | 运费 |  | 项 | 1 | 含过路过桥费 |
| 35 | 税金 |  | 项 | 1 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |