南京医科大学仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121102YQ

公司：

因体育馆建设需要，药学院拟建设动物房。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的说明：

联系人：吴老师，86868482

具体参数见附件。

二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：安装调试验收合格后付95%，剩余5%在壹年后付清。

3、报价方式：人民币价格（国产仪器设备）。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）投标人资格要求如下：提供投标人独立法人营业执照；提供投标人的税务登记证；提供投标人的空气净化二级以上资质证书（含二级）及机电设备安装三

级以上资质证书（含三级）；提供投标人的安全生产许可证；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师证书；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师的安全考核证书；本工程不得转包、分包，项目经理及安装人员必须是中标单位 的正式职工（提供社会保险证明资料）；本工程不接受联合投标；提供实验台、通风柜、防腐风机等产品的技术监督局检测报告；提供投标人的质量管理体系认证证书(ISO9001)；提供投标人的环境管理体系认证证书(ISO14001)；提供投标人的3A级资信证明；

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

(3）报价：人民币价格（国产设备），金额单位“万元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备详细配置、售后服务承诺、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期。

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2012年11月02日14:15时前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达物资保障科或行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年10月30日

| 南京医科大学药学院 动物房（B122室）整体建设工作量清单及材料说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 料 说 明 |
| - 1 | - 钢木结构实验边台 | - 600×750×850 | - 组 | - 1 | 采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用PVC一次成形彩色拉手或不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| - 2 | - 钢木结构水池台 | - 900×750×850 | - 组 | - 1 | 实验水槽为台湾台雄或TOF产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，安装时水槽低于台面，使台面不易存水。实验水嘴为台湾台雄或TOF产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。 |
| - 3 | - 除湿机 |  | - 台 | - 1 | 符合国家标准 |
| - 4 | - 风淋室 |  | - 组 | - 1 | 符合国家标准 |
| - 5 | 彩钢板顶板 |  | M2 | - 65 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，带加强筋，双面贴膜 |
| - 6 | 彩钢板顶板辅材 |  | M2 | - 65 | 符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等，确保顶板能上人安装、检修 |
| - 7 | 彩钢板壁板 |  | M2 | - 153 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜 |
| - 8 | 彩钢板壁板辅材 |  | M2 | - 153 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| - 9 | 彩钢板净化门 | 800×2100 | 樘 | - 2 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| - 10 | 彩钢板净化门 | 900×2100 | 樘 | - 2 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| - 11 | 塑胶地坪 | 2MM | M2 | - 49.98 | 符合国家标准，进口同质透芯塑胶地坪 |
| - 12 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤800mm | M | - 2 | 按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接，板材厚度按国家相关规范 |
| - 13 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤2000mm | M | - 28 | 按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接，板材厚度按国家相关规范 |
| - 14 | 管道保温 |  | M2 | 50 | 3CM厚B1级橡塑保温棉 |
| - 15 | 管道吊托支架 |  | KG | 100 | 普通型钢，刷防锈漆二遍 |
| - 16 | - 对开多叶调节阀 | - 250×200 | - 台 | - 5 | 符合国家标准（采暖通风设计手册） |
| - 17 | - 对开多叶调节阀 | - 320×250 | - 台 | - 1 | 符合国家标准（采暖通风设计手册） |
| - 18 | 单层百叶回风口 | - 400×300 | - 只 | - 9 | 符合国家标准，带初效过滤 |
| - 19 | - 防雨百叶风口 | - 800×250 | - 个 | - 3 | 符合国家标准 |
| - 20 | - 高效送风口 | - 1500M3/H | - 台 | - 1 | 符合国家标准 |
| - 21 | - 高效送风口 | - 1000M3/H | - 台 | - 2 | 符合国家标准 |
| - 22 | - 高效送风口 | - 500M3/H | - 台 | - 1 | 符合国家标准 |
| - 23 | - 增压箱 | - 1500×700×700 | - 台 | - 2 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀 |
| - 24 | - 回风箱 | - 1000×400×500 | - 台 | - 2 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀 |
| - 25 | - 回风箱 | - 700×700×700 | - 台 | - 1 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀 |
| - 26 | - 回风箱 | - 800×800×800 | - 台 | - 1 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀 |
| - 27 | - 空调（管道式） | - 5P | - 台 | - 2 | 符合国家标准 |
| - 28 | 高效低噪音离心风机 | YDF系列 | 台 | 3 | 根据专业实验室送、排风量要求，选择风机型号，生产符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| - 29 | 吸顶式洁净灯具（电子） | 2×40W | 套 | 8 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| - 30 | 紫外线杀菌灯（电子） | 1×30W | 套 | 5 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| - 31 | - 净化实验室内电气 |  | - 项 | - 1 | 符合国家标准含插座、开关、配电箱、线管、电线等（南京鸿雁开关、插座、远东电线、正泰开关箱、正泰空气开关） |
| - 32 | 柔性接口 |  | M2 | 10 | 人造革，符合国家标准 |
| - 33 | PVC圆形防腐管道 | D200 | M | 13 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| - 34 | PVC圆形防腐管道 | D315 | M | 6 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| - 35 | PVC圆形防腐管道 | D400 | M | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| - 37 | PVC圆形防腐弯头 | - D200 | - 个 | - 4 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| - 38 | PVC圆形防腐弯头 | - D315 | - 个 | - 3 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| - 39 | PVC圆形防腐弯头 | - D400 | - 个 | - 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| - 40 | 不锈钢架 | - 2000×500×2000 | - 组 | - 1 | 材质304不锈钢，规格25MM×25MM×1.5MM，组装式，现场组装 |
| - 41 | 不锈钢架 | - 1800×650×2000 | - 组 | - 2 | 材质304不锈钢，规格25MM×25MM×1.5MM，组装式，现场组装 |
| - 42 | 不锈钢架 | - 3000×650×2000 | - 组 | - 3 | 材质304不锈钢，规格25MM×25MM×1.5MM，组装式，现场组装 |
| - 43 | 不锈钢架 | - 3800×650×2000 | - 组 | - 3 | 材质304不锈钢，规格25MM×25MM×1.5MM，组装式，现场组装 |

结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。